岳临环评〔2025〕13号

关于临湘市人民医院新增170张床位项目

环境影响报告表的批复

临湘市人民医院：

你医院报送的《临湘市人民医院新增170张床位项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）及申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、临湘市人民医院位于临湘市长安西路25号，为了进一步提升医疗服务能力，拟在原址上对现有项目进行改扩建。本项目总投资50万元（其中环保投资4万元），主要改扩建内容为：新增170张床位，将原有518张病床扩建至688张，设置新食堂。本次扩建工程不新增用地，无土建施工，仅在已建的外科住院楼、内科住院楼以及急诊康复楼内新增床位，本项目不设洗衣房，其余配套设施均依托现有工程。已获得医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、辐射安全许可证，与辐射影响有关的内容，不在本次评价范围内。

- 根据湖南双景环保科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及临湘生态环境事务中心出具的《关于

- 〈临湘市人民医院新增170张床位项目环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2025〕13号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你医院提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

- 1.落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备，合理设置施工时间，加强对车辆运输和设备安装噪声管理，合理处置固体废物；强化运营期污染防治和风险管控工作。

2.废水污染防治。严格按照“雨污分流”的原则规范建设和完善雨水及污水管网。项目医疗废水主要来源为门诊废水、病人和陪护人员生活污水、职工生活污水、食堂废水、检验废水以及保洁废水。食堂废水经隔油沉淀池处理、感染楼废水经消毒预处理、其他生活污水及医疗废水经化粪池预处理后进入医院污水处理站（采用"格栅+调节池+AO+二沉池+消毒池）处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及临湘市污水净化中心接纳标准取严后经市政管道排入临湘市污水净化中心处理。做好污水处理设施、危废暂存间等重点部位的防渗、防腐、防泄漏工作，确保地下水及土壤安全。

3.废气污染防治。项目改扩建对大气环境产生影响的主要为污水处理站恶臭、医疗废物暂存间恶臭和食堂油烟。污水处理站选择地埋式处理设施、池体加盖密闭、及时喷洒生物除臭剂，加强绿化和管理，污水处理站周边无组织废气应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；医疗废物暂存间分类储存、定期消毒、及时外运、加强管理，医疗废物暂存间周边无组织废气应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单中排放限值要求；食堂油烟由油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放，并满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准。

4.噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局并采取有效的隔声、减振等措施。加强管理，车辆进出院区时减速慢行、禁止鸣笛，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（南侧4类）标准要求。

5.固体废物防治。严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物管理条例》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设规范配套的暂存场所，对各种固体废物进行分类收集、规范暂存、合理处置。医疗废物、污水处理站污泥、栅渣和在线监测废液等危险废物应统一收集于危险废物暂存间，并交有资质单位处置；未污染的一次性塑料输液瓶（袋）、废医疗玻璃等一般固废收集暂存后交专门单位回收处置；生活垃圾、中药药渣集中收集后由环卫部门统一清运；严禁医疗废物混入生活垃圾；医疗废物包装需满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求；制定危废管理台账，建立收集、转运台账，并严格执行转移联单制度。

6.加强环境管理与环境风险防范。建立健全的环保管理制度，设置专人管理；编制环境风险应急预案并演练，风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用；污水处理站按要求安装在线监控，定期对污水处理站进行检查和维护；配备医疗废水备用消毒设施、建设事故应急池，加强消毒药剂及环保设施运行的管理，落实《报告表》中提出的环境风险防范及应急处理措施，确保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2025年12月26日